Projekt Budowlany

INWESTOR:

Gmina Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

Zadanie inwestycyjne:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatów”

Opracował:

Tech. Marek Kołodziński nr upr. 310/91

BOKSYCKA 153A, 27-415 KUNÓW NIP: 661-228-71-60 Regon: 260346464

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie ścieków

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Spis treści:

- Dane ogólne ………………………………………………………………………………………………………….3

- Podstawa opracowania…………………………………………………………………………………………..3

- Warunki wodno-gruntowe………………………………………………………………………………………3

- Charakterystyka ścieków surowych………………………………………………………………………4

  - Ilość ścieków dla gospodarstwa do 6 osób…………………………………………………4

  - Ilość ścieków dla gospodarstwa do 12 osób……………………………………………….4

- Jakość ścieków………………………………………………………………………………………………………5

- Opis przyjętego rozwiązania projektowego………………………………………………………….5

  - Oczyszczalnia Pro 6……………………………………………………………………………………..5

  - Oczyszczalnia Pro 12…………………………………………………………………………………..8

  - Szafa sterująca pracą oczyszczalni……………………………………………………………11

  - Rurociągi technologiczne i ich uzbrojenie………………………………………………….12

  - Pompownie…………………………………………………………………………………………………12

    - Pompownie ścieków surowych………………………………………………………….12

    - Pompownie Ścieków oczyszczonych…………………………………………………13

  - Wentylacja oczyszczalni ścieków……………………………………………………………….13

- Wytyczne montażu………………………………………………………………………………………………14

- Wytyczne rozruchu i eksploatacji……………………………………………………………………….15

  - Wytyczne rozruchu…………………………………………………………………………………….15

  - Wytyczne eksploatacji……………………………………………………………………………….15

  - Zalecenia dotyczące obsługi oczyszczalni ścieków Delfin Pro………………….16

  - Zalecenia dotyczące eksploatacji pompowni ścieków……………………………….16

- Informacje dotyczące BHP…………………………………………………………………………………..17

# Dane ogólne

Zadanie inwestycyjne:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatów.”

INWESTOR: Gmina Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatów .

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002r. Rozporządzenie to przedstawia wartości minimalnych odległości zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków od innych obiektów na nieskanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (głównie ze względów sanitarnych) :

- 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

- 5 m od drzwi i okien z pomieszczeń gdzie na stałe przebywają mieszkańcy

Studnia stanowiąca ujęcie wody pitnej powinna być wg tych samych przepisów oddalona przynajmniej:

- 5 m od zbiorników do gromadzenia nieczystości oraz podobnych szczelnych urządzeń,

- 30 m jeśli ścieki zostały oczyszczone biologicznie.

# Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Literatura branżowa

- Normy i przepisy branżowe

- Rozporządzenie MŚ z dnia 8 lipca 2004r./ Dz. U. nr 168 / 2004 ; poz. 1763 / w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154 , Dz. U. z 2002 r. nr 113 /

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko

- Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i kształtowaniu środowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 ; poz. 414 /

- Rozporządzenie MGPiB  z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 , poz. 690 z późniejszymi zmianami /

# Warunki Gruntowo-Wodne

Nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej zalegającej mniej niż 1,5 m p.p.t. Jest to odległość wystarczająca do spełnienia Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz. U nr 168. poz. 1763.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i uzyskanych informacji stwierdzono przydatność terenu do rozsączenia ścieków oczyszczonych bezpośrednio do gruntu.

# Charakterystyka Ścieków Surowych

## Ilość ścieków dla gospodarstw do 6 osób

Budynek jest zamieszkały do 6 osób. Przyjęto ilość ścieków równą ilości zużywanej wody, średnio na jednego mieszkańca 100 l/d.

- Średnie dobowe zużycie wody Qd śr

Qd śr = q x n

gdzie:

q - jednostkowe zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca

( q = 100 l / M d )

n - liczba mieszkańców ( n = 6 )

Qd śr = 0,100 x 6 = 0,6 m³ / d

- Maksymalne dobowe zużycie wody Qd max

Qd max = Qd śr x Nd

gdzie:

Nd - współczynnik nierównomierności dobowej ( Nd = 1,2 )

Qd max = 0,6 x 1,2 = 0,72 m³/ d

- Maksymalne godzinowe zużycie wody Qh max

Qh max = ( Qd max x Nh ) / 24

gdzie:

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej ( Nh = 1,8 )

Qh max = ( 0,72 x 1,8 ) / 24 = 0,054 m³/ h

- Średnie godzinowe zużycie wody Qh śr

Qh śr = Qd śr / 24 = 0,6 / 24 = 0,025 m³/ h

- Średnie roczne zużycie wody Qa śr

Qrok śr = Qd śr x 365 = 0,6 x 365 = 219 m³/rok

## Ilość ścieków dla gospodarstw od 7 do 12 osób

Budynek jest zamieszkały przez 10 osób. Przyjęto ilość ścieków równą ilości zużywanej wody, średnio na jednego mieszkańca 100 l/d.

- Średnie dobowe zużycie wody Qd śr

Qd śr = q x n

gdzie:

q - jednostkowe zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca

( q = 100 l / M d )

n - liczba mieszkańców ( n = 10 )

Qd śr = 0,100 x 10 = 1,0 m³ / d

- Maksymalne dobowe zużycie wody Qd max

Qd max = Qd śr x Nd

gdzie:

Nd - współczynnik nierównomierności dobowej ( Nd = 1,2 )

Qd max = 1,0 x 1,2 = 1,20 m³/ d

- Maksymalne godzinowe zużycie wody Qh max

Qh max = ( Qd max x Nh ) / 24

gdzie:

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej ( Nh = 1,8 )

Qh max = ( 1,20 x 1,8 ) / 24 = 0,090 m³/ h

- Średnie godzinowe zużycie wody Qh śr

Qh śr = Qd śr / 24 = 1,0 / 24 = 0,042 m³/ h

- Średnie roczne zużycie wody Qa śr

Qrok śr = Qd śr x 365 = 1,0 x 365 = 365 m³/rok

## Jakość ścieków

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w dopływających ściekach bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zostały określone przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych na podstawie badań bezpośrednich.

Poniżej zamieszczono wyniki tych badań oraz wartości stężeń zanieczyszczeń przy przyjęciu jednostkowej ilości ścieków na poziomie - qd śr = 100 dm3/Mxd

| Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń – [g/Mxd] | Stężenie zanieczyszczeń [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| Zawiesina ogólna | 45 - 50 | 300 - 333 |
| BZT5 | 45 - 50 | 300 - 333 |
| CHZT | 55 - 60 | 367 - 400 |

# Opis przyjętego rozwiązania projektowanego

Niniejszy projekt przedstawia sposób rozwiązania problemu oczyszczania ścieków na bazie technologii Delfin Pro Premium.

W skład przydomowej oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia:

- Oczyszczalnia biologiczna PRO-6 Premium

- Oczyszczalnia biologiczna PRO-12 Premium

- Pompownia ścieków surowych

- Pompownia ścieków oczyszczonych

- Studnia chłonna

## Oczyszczalnia PRO-6

Zarówno wlot, jak i wylot ścieków wyposażony jest w uszczelki gumowe DN 160 mm o dużej elastyczności, które zapewniają szczelność konstrukcji. Uszczelki przeznaczone są do wprowadzania przewodów kanalizacyjnych PCV DN 160.

Poniżej zamieszczono charakterystyczne wymiary i zakres stosowalności oczyszczalni ścieków DELFIN PRO-6 Premium:

Zastosowano oczyszczalnie PRO-6 Premium, jest ona przeznaczona do gospodarstw domowych zamieszkałych przez 3 – 6 mieszkańców.

Budowa oczyszczalni PRO-6 Premium

Objętość czynna całego zbiornika wynosi w przybliżeniu 2,3m3. Objętość pierwszej komory (osadnik wstępny) wynosi: 1,26m3. Objętość drugiej komory zbiornika (komora napowietrzania) wynosi:0,66m3. Objętość trzeciej komory zbiornika (osadnik wtórny) wynosi:0,64m3. Zbiornik w górnej części zaopatrzony jest w nadstawkę z pokrywą umożliwiającą obsługę oczyszczalni.

Tabela 1. Wyposażenie standardowe oczyszczalni ścieków DELFIN PRO

| Elementy składowe oczyszczalni | Wielkość / Ilość |
| --- | --- |
| 1. Zbiornik z PE: z osadnikiem wstępnym z komorą napowietrzania z dyfuzorem napowietrzającym i przewodami doprowadzającymi powietrze, z osadnikiem wtórnym z trzema pompami „mamutowymi” i przewodami doprowadzającymi powietrze, 2. Szafa sterownicza ze skrzynką sterowniczą z dmuchawą Hiblow HP40 o mocy 38W elektrozaworem, zaworami odcinającymi ręcznymi 3. Książka eksploatacji i karta gwarancyjna | 2560 litrów – 1szt. 1260 litrów 660 litrów 640 litrów 1szt. 1szt. 3szt. 4szt. 1szt. |

Osadnik wstępny

Pojemność osadnika wstępnego wynosi: Voswst = 1,26 m3

Do osadnika wstępnego doprowadzane są ścieki surowe oraz osad nadmierny z osadnika wtórnego. Jest więc to osadnik mający 2 zadania:

- zatrzymać zawiesiny łatwo i średnio sedymentujące,

- gromadzić osad wstępny i nadmierny, aż do czasu jego wywiezienia (z możliwą częściową fermentacją)

Z osadnika wstępnego ścieki przepływają poprzez 2 deflektory (wykonane z trójników o średnicy 110mm) do komory napowietrzania.

## Reaktor biologiczny – komora napowietrzania

Do komory napowietrzania wpływają ścieki podczyszczone w osadniku wstępnym. Komora ma umożliwić oczyszczenie ścieków za pomocą osadu czynnego. Parametry dobrane dla osadu czynnego pozwalają na założenie stopnia usuwania BZT5 na poziomie 90 - 94%.

Pojemność komory napowietrzania wynosi: Voswst = 0,66m3

Stężenie osadu dla tej objętości komory w granicach 3,2kg/m3 Optymalna opadalność dla osadu czynnego pobranego z komory: ok. 250 do 450 ml / 1000ml Indeks osadu w komorze napowietrzania zakłada się na poziomie I = 80 – 150 (max 200)cm3/g.

Komora napowietrzania wyposażona jest w dyfuzor napowietrzający rurowy balastowany

AKWATECH GJ RT 32/800/B o parametrach:

- długość dyfuzora 800mm

- średnica dyfuzora 32mm

Z komory napowietrzania ścieki z osadem przepływają poprzez 2 deflektory z wydłużonymi dolnymi końcami (wykonane z trójników i rur o średnicy 110mm) do osadnika wtórnego.

Osadnik wtórny

Osadnik wtórny ma za zadanie oddzielić osad czynny od ścieków oczyszczonych. Z osadnika ścieki oczyszczone odpływają do odbiornika lub innego urządzenia np. stawu doczyszczającego (zaleca się staw z podpowierzchniowym przepływem ścieków). Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego

odprowadzany do osadnika wstępnego.

Pojemność osadnika wtórnego wynosi: Voswt = 0,64m3

Osadnik wyposażony jest w 3 pompy „mamutowe”, z czego dwie obsługują recyrkulację powrotną do komory napowietrzania, a jedna odprowadza osad nadmierny do osadnika wstępnego. Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez przelew zabezpieczony deflektorem, który chroni przed wynoszeniem zawiesiny pływającej na powierzchni osadnika wtórnego.

## Oczyszczalnia PRO-12

Zarówno wlot, jak i wylot ścieków wyposażony jest w uszczelki gumowe DN 160 mm o dużej elastyczności, które zapewniają szczelność konstrukcji. Uszczelki przeznaczone są do wprowadzania przewodów kanalizacyjnych PCV DN 160. Poniżej zamieszczono charakterystyczne wymiary i zakres stosowalności oczyszczalni ścieków DELFIN PRO-12 SBR:

Zastosowano oczyszczalnie PRO-12 SBR, jest ona przeznaczona do gospodarstw domowych zamieszkałych przez 6 – 12 mieszkańców.

Budowa oczyszczalni PRO-12

Objętość czynna całego zbiornika wynosi 4,5m3. Objętość pierwszej komory (osadnik wstępny) wynosi: 2,19m3. Objętość drugiej komory zbiornika (komora napowietrzania) wynosi: 1,23m3. Objętość trzeciej komory zbiornika (osadnik wtórny) wynosi: 1,08m3. Zbiornik w górnej części zaopatrzony jest w nadstawkę z pokrywą umożliwiającą obsługę oczyszczalni.

Tabela 1. Wyposażenie standardowe oczyszczalni ścieków DELFIN PRO-12

| Elementy składowe oczyszczalni | Wielkość / Ilość |
| --- | --- |
| 1. Zbiornik z PE: z osadnikiem wstępnym z komorą napowietrzania z dyfuzorem napowietrzającym i przewodami doprowadzającymi powietrze, z osadnikiem wtórnym z trzema pompami „mamutowymi” i przewodami doprowadzającymi powietrze, 2. Szafa sterownicza ze skrzynką sterowniczą z dmuchawą Hiblow HP40 o mocy 38W elektrozaworem, zaworami odcinającymi ręcznymi 3. Książka eksploatacji i karta gwarancyjna | 4500 litrów – 1szt. 2190 litrów 1230 litrów 1080 litrów 1szt. 1szt. 3szt. 4szt. 1szt. |

## Osadnik wstępny

## Pojemność osadnika wstępnego wynosi: Voswst = 2,19 m3

Do osadnika wstępnego doprowadzane są ścieki surowe oraz osad nadmierny z osadnika wtórnego. Jest więc to osadnik mający 2 zadania:

- zatrzymać zawiesiny łatwo i średnio sedymentujące,

- gromadzić osad wstępny i nadmierny, aż do czasu jego wywiezienia (z możliwą częściową fermentacją)

Z osadnika wstępnego ścieki przepływają poprzez 2 deflektory (wykonane z trójników o średnicy 110mm) do komory napowietrzania.

## Reaktor biologiczny – komora napowietrzania

Do komory napowietrzania wpływają ścieki podczyszczone w osadniku wstępnym. Komora ma umożliwić oczyszczenie ścieków za pomocą osadu czynnego. Parametry dobrane dla osadu czynnego pozwalają na założenie stopnia usuwania BZT5 na poziomie 90 - 94%.

Pojemność komory napowietrzania wynosi: Voswst = 1,23m3

Stężenie osadu dla tej objętości komory w granicach 3,2kg/m3 Optymalna opadalność dla osadu czynnego pobranego z komory: ok. 250 do 450 ml / 1000ml Indeks osadu w komorze napowietrzania zakłada się na poziomie I = 80 – 150 (max 200)cm3/g. W celu poprawienia skuteczności oczyszczania ścieków w reaktorze umieszczono specjalne kształtki z PE, które stanowią złoże fluidalne (zawieszone). Złoże fluidalne ma wpływ na:

- szybsze samoistne wytworzenie się osady czynnego

- większą odporność oczyszczalni na przeciążenia hydrauliczne

- zapewnia większą różnorodność biologiczną osadu czynnego, a w rezultacie wyższą skuteczność oczyszczania ścieków

Komora napowietrzania wyposażona jest w dyfuzor napowietrzający rurowy balastowany

AKWATECH GJ RT 32/800/B o parametrach:

- długość dyfuzora 800mm

- średnica dyfuzora 32mm

Z komory napowietrzania ścieki z osadem przepływają poprzez 2 deflektory z wydłużonymi dolnymi końcami (wykonane z trójników i rur o średnicy 110mm) do osadnika wtórnego.

## Osadnik wtórny

Osadnik wtórny ma za zadanie oddzielić osad czynny od ścieków oczyszczonych. Z osadnika ścieki oczyszczone odpływają do odbiornika lub innego urządzenia np. stawu doczyszczającego (zaleca się staw z podpowierzchniowym przepływem ścieków). Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego

odprowadzany do osadnika wstępnego.

Pojemność osadnika wtórnego wynosi: Voswt = 1,08m3

Osadnik wyposażony jest w 3 pompy „mamutowe”, z czego dwie obsługują recyrkulację powrotną do komory napowietrzania, a jedna odprowadza osad nadmierny do osadnika wstępnego.

Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez przelew zabezpieczony deflektorem, który chroni przed wynoszeniem zawiesiny pływającej na powierzchni osadnika wtórnego.

## Technologia oczyszczania ścieków

Oczyszczalnie Delfin PRO Premium z osadem czynnym są reaktorami przepływowymi. Skonstruowane są na bazie jednego zbiornika, w którym znajdują się 3 komory:

- Osadnik wstępny (magazynowanie i zgęszczanie osadów).

- Komora osadu czynnego (KOCz).

- Osadnik wtórny.

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy:

- sedymentacja zawiesiny odbywająca się w osadniku wstępnym oraz magazynowanie osadów, zagęszczanie i częściowa fermentacja odbywająca się w tymże osadniku wstępnym,

- utlenianie związków organicznych odbywające się w komorze napowietrzania z udziałem osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzględniana w obliczeniach),

- sedymentacja strefowa zawiesiny odbywająca się w osadniku wtórnym.

Dopływ ścieków surowych do pierwszej komory (osadnika wstępnego) odbywa się rurą PCV o średnicy 160mm. Z pierwszej komory ścieki przepływają poprzez dwa deflektory z trójników o średnicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania). Wlot ścieków do komory napowietrzania znajduje się ponad zwierciadłem ścieków. Przepływ ścieków z osadem czynnym z komory napowietrzania do osadnika wtórnego odbywa się poprzez dwa deflektory z trójników o średnicy 110mm znajdujące poniżej zwierciadła ścieków. do osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym ścieki z osadem czynnym skierowane są dwoma rurami o średnicy 110mm w dolną część osadnika (ale nie do strefy zagęszczania). Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowej wentylacji oczyszczalni, która powinna zapewnić odprowadzenie nieprzyjemnych zapachów oraz wentylację proponowanego systemu.

Detergenty i środki myjące, wybielające zawierające np. chlor mogą spowodować obniżenie sprawności, a nawet załamanie procesu oczyszczania ścieków.

## Szafka sterująca pracą oczyszczalni

Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbędne elementy i urządzenia umożliwiające prawidłową pracę oczyszczalni: skrzynkę sterowniczą z zabezpieczeniami elektrycznymi i sterownikami czasowymi, dmuchawę, elektrozawór oraz zawory ręczne odcinające do powietrza. Budowa przyłącza kablowego YKY min 3 x 1,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i przepompowni

należy wykonać z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w

dokumentacji technicznej producenta urządzeń. Zasilanie wykonać jako niezależny 1 fazowy

obwód z instalacji zalicznikowej wyposażonej w wyłącznik nadprądowy.

System elektryczny składa się ze sterownika oczyszczalni, kompresora (dmuchawy),

elektrozaworów oraz z przepompowni. Standardowe zasilanie o napięciu 230 V jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy i działania systemu. Skrzynka zabezpieczająca zasilanie elektryczne powinna być umieszczona na ścianie budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie).Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni ścieków wykonać oddzielnym obwodem YKY 3x 2,5 mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to powinno być zabezpieczone w wyłącznik różnicowo-prądowy oraz ochronnik przepięciowy B6 lub B10. Punkt rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu zabezpieczenia różnicowo-prądowego należy uziemić. W przypadku istniejących zabezpieczeń różnicowo-prądowych, za zgodą Inspektora Nadzoru można nie dublować.

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono bardzo zróżnicowane warunki przyłączy

elektrycznych, dlatego ostateczny przebieg tras kablowych należy bezwzględnie uzgodnić z

właścicielem posesji. W wykopach kablowych kabel należy układać na głębokości 0,7 m na

podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm. Podobną warstwę piasku kabel należy przykryć. W odległości min. 25 cm od górnej części kabla ułożyć folię koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Kabel układać linią falistą zgodnie z normą N SEP-E-004.

### Dmuchawa

Wymagana obliczeniowa ilość powietrza wynosi:

Qp = 1,42m3/h =23,7 dm3/min

Taką ilość powietrza zapewni dmuchawa HIBLOW HP-40 o wydajności około 40 dm3/min przy nadciśnieniu 14kPa. Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy wynosi 38W. Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej połączona przewodem o średnicy nominalnej 16mm do rozdzielacza.

### Zawory

Zawory zamykające od Z1 do Z4 służą do zamknięcia przewodów na wypadek awarii np. pompy mamutowej lub dyfuzora. Normalnie te zawory powinny być otwarte. Zawory te w pewnych okolicznościach mogą służyć jako zawory regulacyjne – do dławienia przepływu powietrza.  Sterowanie napowietrzaniem oraz recyrkulacją powrotną i nadmierną odbywa się za pomocą elektrozaworów zamontowanych przed zaworami zamykającymi.

  - RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

Kanał doprowadzający ścieki do oczyszczalni należy wykonać z rur PCV 160. Rury należy ułożyć w uprzednio przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubości 10 cm. Analogicznie należy wykonać kanał odpływowy do studni chłonne. Zastosować należy rury kielichowej PCV 110/3,2. Kanały ciśnieniowe tłoczące ścieki z pompowni należy wykonać z rur PE 32 (pompownie ścieków oczyszczonych) oraz PE 50 ( pompownie ścieków surowych).

Przewody odpowiednio ułożyć i zabezpieczyć w gruncie ze spadkiem w kierunku pompy.

  - Pompownie

6.5.1. Pompownie ścieków surowych.

W przypadku wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich głębokościach

zaprojektowano przepompownię ścieków surowych oraz rurociąg tłoczny PE o średnicy 50 mm. Przepompownię należy wykonać z 4 kręgów betonowych o średnicy min. 0,8 m i wysokości 0,5 m. Wlot kanału ściekowego powinien być min. 1 m ponad dnem pompowni.  Przepompownia powinna być przykryta pokrywą betonową z włazem żeliwnym.

Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do ścieku surowego o swobodnym przelocie 50 mm. Zasilanie pompy – jednofazowe. Korpus pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwnej oraz wyposażony w izolowany uchwyt.

Zainstalowana pompa powinna zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała 11 stałe o średnicy do 40 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 50 mm. Pompa musi być wyposażona w króciec. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie

przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną ciecz. Przewidziano zastosowanie pomp o minimalnych parametrach:

Moc - 1100 W

Wydajność - 330l/min

Wys. podnoszenia – 9m słupa wody

Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, lub liny z tworzywa sztucznego, którego zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.

6.5.2. Pompownie ścieków oczyszczonych.

W celu doprowadzenia płynów do miejsca rozsączania, projektuję się pompownię ścieków oczyszczonych.   Na zbiornik pompowni zależy wykorzystać zbiorniki monolityczne z PEHD o średnicy min. 0,6 m. Wlot kanału ściekowego powinien być min. 1 m ponad dnem pompowni. Odprowadzenie wody odbywa się rurami PE 32 w osłonie z rur PP 50 w celu zapewnienia równomiernego spadku w kierunku pompy oraz dodatkowego docieplenia. Końce osłony należy zamknąć uszczelkami redukcyjnymi 50/32.

Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do ścieku podczyszczonego. Zasilanie pompy – jednofazowe. Korpus pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwnej oraz wyposażony w izolowany uchwyt.

Zainstalowana pompa powinna zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 18 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 32 mm. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną ciecz. Przewidziano zastosowanie pomp o minimalnych parametrach:

Moc - 250 W

Wydajność - 150l/min

Wys. podnoszenia – 7,5m słupa wody

## Wentylacja oczyszczalni ścieków

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz oczyszczalni PRO-6 Premium są źródłem gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku.

W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach po wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powyżej krawędzi najwyższego okna).

## Studnia chłonna

Z uwagi na warunki gruntowe występujące na terenie gminy Opatów, studnie chłonną zaprojektowano w formie wyniesionego kopczyka nasypowego. Dla oczyszczalni o projektowanym przepływie przewidziano wykonanie dołu chłonnego o wymiarach:

- 2,5m x 2,5m o głębokości 1,5 m – 0,9 m3/d ( Pro 6 )

- 3,5m x 3,5m o głębokości 1,5 m – 1,8 m3/d ( Pro 12 )

Warstwę wspomagająca złoża rozsączającego o wys. 0,9m wykonać należy z czystego pisku sianego, pozbawionego elementów gliny. Warstwę właściwą należy wykonać z tłucznia łamanego bądź kamienia polnego o frakcji w przedziale 20-60 o wys. 0,6m. Zabrania się wykorzystanie materiału skały wapiennej podatnej na lasowanie. Proponuję się zastosować kamień łamany dolomitowy. Tak przygotowane złoże należy zabezpieczyć warstwą geowłókniny o gramaturze 100g/m2 . Kopiec docieplający należy wykonać wokół kręgu betonowego o średnicy wew. 0,8m. zwieńczonej pokrywą betonową i włazem żeliwnym o dostosowanej nośności do warunków na danej posesji. Należy wykonać dodatkowo odpowietrzenie studni chłonnej w postaci kominka wentylacyjnego o wys. 0,3m. Dopuszcza się zastosowanie studni wykonanych z polietylenu utwardzanego PEHD zamiennie w stosunku do elementów żelbetowych i włazu żeliwnego. Odprowadzenie wody do studni chłonnych odbywa się poprzez przyłącze z rury PE 32 ułożonej z równomiernym spadkiem w kierunku pompy wody. W tym celu należy umieścić ją w rurach ochronnych PP 50 zakończonych uszczelką redukcyjną 50/32. Przestrzeń powietrzna dodatkowo ociepli kanał w okresie zimy. Na poniższym rysunku poglądowym przedstawiono przykładowe rozwiązanie studni chłonnej:

# Wytyczne Montażu

## Oczyszczalnia PRO Premium oraz zbiorniki pompowni

Oczyszczalnia powinna być usytuowana w pobliżu budynku mieszkalnego i w miejscu nie narażonym na obciążenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępna dla wozu asenizacyjnego w czasie okresowego wypompowywania osadu. Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów oczyszczalni.

- Oczyszczalnia nie może przylegać do ścian wykopu i być narażona na wystające kamienie i nierówności, dlatego należy przewidzieć min. 10 cm odstępu dookoła oczyszczalni na warstwę amortyzacyjną. Po ustaleniu głębokości posadowienia zbiornika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku i dokładnie utwardzić.

- Na tak przygotowane podłoże można ustawić oczyszczalnię i rozpocząć napełnianie jej wodą z węża, równocześnie obsypując zbiornik piaskiem. Obsypkę piaskową utwardzić wodą, a w przypadku gruntów podmokłych dodatkowo wzmocnić cementem.

- Podłączyć rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujących się w otworach urządzenia. Kierunek przepływu ścieków jest oznaczony strzałkami znajdującymi się pod otworami.

- Warstwa ziemi nad zbiornikiem nie powinna być grubsza niż 50cm.

Montaż pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych należy przeprowadzić w sposób analogiczny do montażu oczyszczalni ścieków.

# Wytyczne Rozruchu i Eksploatacji

## Wytyczne rozruchu

Po zmontowaniu instalacji należy sprawdzić drogę przepływu ścieków, szczelność połączeń i zaszczepić osadnik poprzez:

- dodanie dawki aktywatora biologicznego – wsypując go bezpośrednio do domowych   urządzeń sanitarnych. Dodatkowo pracę oczyszczalni można wspomagać wapnem oraz koagulantami. Jako aktywator zaleca się stosowanie biopreparatu

- lub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innej, dobrze pracującej oczyszczalni

## Wytyczne eksploatacji

W trakcie użytkowania oczyszczalni należy przeprowadzić kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu oraz urządzeń mechanicznych i elektrycznych

- przyłącze kanalizacyjne

- zbiornik oczyszczalni PRO Premium

- szafka z sprężarką i układem sterującym

- studzienka rozdzielcza

- wentylacja oczyszczalni

Co miesiąc użytkownik powinien sprawdzić poziom osadu czynnego w komorze reaktora (środkowa komora) oraz grubość warstwy osadów pływających w osadniku wstępnym (pierwsza komora) unoszącej się na powierzchni ścieków. Warstwa tych osadów nie powinna przekraczać 10cm. W wypadku stwierdzenia grubszej warstwy osadów, osadnik należy opróżnić.

W zalecanym czasie eksploatacji urządzeń oczyszczalni należy wezwać wóz asenizacyjny i opróżnić osadnik wstępny (pierwsza komora od strony wlotu ścieków do oczyszczalni) z nagromadzonego osadu. Osadnik powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz na pół roku (przy maksymalnym obciążeniu ściekami).

Celem usunięcia osadu należy:

- zdjąć pokrywę i odkryć wnętrze oczyszczalni. Przy tej czynności należy zachować szczególną uwagę ponieważ w czasie zdejmowania pokrywy może nastąpić dekompresja gazów znajdujących się nad lustrem ścieków w oczyszczalni. Wydobywający się z osadnika gaz (po odkryciu pokrywy) może odurzyć osobę obsługującą opróżnienie. Ze względu na obecność gazów wybuchowych nie można przy tej czynności palić papierosów

- po zdemontowaniu pokrywy należy do oczyszczalni doprowadzić wąż z bieżącą wodą

- opróżnić osadnik wstępny oczyszczalni (pierwsza komora)

- po wypompowywania osadu należy wypełnić osadnik wstępny wodą  do poziomu roboczego

- po zakończeniu wymienionych czynności należy zakryć zbiornik oczyszczalni pokrywą

## Zalecenia dotyczące obsługi oczyszczalni ścieków Delfin PRO

Oczyszczalnie PRO Premium podobnie jak inne oczyszczalnie z osadem czynnym wymagają obsługi, w tym okresowo obsługi fachowej. Zaleca się następujące podstawowe czynności obsługowe:

- okresowa kontrola pracy oczyszczalni ścieków (nie rzadziej niż co 14 dni) tzn. wizualna ocena poszczególnych komór (np. jak wygląda powierzchnia osadnika wstępnego, czy w komorze osadu czynnego prawidłowo działa napowietrzanie, jaki jest wygląd powierzchni osadnika wtórnego i ścieków oczyszczonych z niego wypływających. Od wyników tej kontroli zależy dalsze postępowanie obsługowe).

- okresowa kontrola opadalności osadu czynnego (w zależności od potrzeb tzn. np. oceny jakości ścieków oczyszczonych wypływających z osadnika wtórnego) w cylindrze 1000ml. Opadalność powinna być zmierzona przy pogorszeniu się jakości ścieków oczyszczonych

- w razie zakłócenia pracy lub awarii należy skorzystać z usługi firmy montującej oczyszczalnię lub osoby znającej się na obsłudze oczyszczalni ścieków

- wywóz osadów z osadnika wstępnego co 6 - 12 miesięcy

## Zalecenia dotyczące obsługi i eksploatacji pompowni.

Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na uniknięcie niespodziewanego unieruchomienia urządzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na osiągnięcie poprawnego i niezawodnego działania przepompowni. W przypadku powstania stanu awaryjnego, należy ustalić przyczynę i postępować zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku problemów z ustaleniem  przyczyny, należy niezwłocznie powiadomić serwis WYKONAWCY. Przepompownia posiada instrukcję obsługi oraz dokumentację eksploatacyjną, którą należy prowadzić na bieżąco, wpisując wszystkie dokonywane czynności obsługowe, przeglądy, dostrzeżone usterki i sposoby ich usunięcia (ich data i godzina).

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy :

- wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym, umieszczonym na szafie zasilającej

- otworzyć zbiornik poprzez zdjęcie pokrywę lub otwarcie włazu

- silnym strumieniem wody z sieci wodociągowej opłukać z osadów kolektor i

rurę tłoczną za pompą tłoczącą

- odkręcić górną, widoczną złączkę kolankową i wyciągnąć pompę pływakową ze zbiornika wraz z rurą wznoszącą

- opłukać dokładnie pływak wodą z sieci wodociągowej oraz usunąć osady i fekalia

- obejrzeć pływaki, czy nie mają pęknięć obudowy powodujących powstanie nieszczelności, oraz czy przewody w miejscu zginania nie mają pęknięć i przetarć,

- oczyścić silnym strumieniem wody wnętrze pompy; w przypadku zalegania zanieczyszczeń ciężko usuwalnych należy ostrożnie je usunąć ręcznie nie uszkadzając wirnika ssącego.

- wszelkie części ciężko rozkładalne i nierozkładalne należy usunąć z 1 komory pompowni. Czynność ta powinna być wykonywana regularnie, raz na dwa tygodnie.

- zabrania się wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezpośrednio do pompowni i dalszych zbiorników oczyszczalni części stałych i części ciężko rozkładalnych takich jak: np. włókniste, prezerwatywy, niedopałki papierosów, opakowań wszelkiego rodzaju, grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu itp., odpadów kuchennych (np. kości, obierki), wosków i żywic, farb i rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, pestycydów, substancji toksycznych, wszelkich , trudno rozkładających się przedmiotów

- na zakończenie czynności przeglądowych, zamontować pompę i przeprowadzić próbę ruchową przepompowni

Zabrania się powtórnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu

jakichkolwiek uszkodzeń elementów sterujących. Grozi to porażeniem prądem

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW MUSI BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH!

# Informacje dotyczące  BHP

Roboty wynikające z przyjętej technologii robót przy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mogą być realizowane bez opracowania szczegółowego planu usuwania zagrożeń. (art.37 ust.1 Prawo Budowlane)